## ASUTP
Объект подлежащий ремонту | Подготовка к ремонту | Возможные отказы технических средств АСУ ТП | Вероятные причины | Способы предупреждения и ликвидации последующих аварийных ситуаций
костыль
asu АСУ ТП | Анализ технического состояния 1 По итогам квартала в двухнедельный срок ПАСУТП ПМЭС оформляет отчет о работе ПТК АСУ ТП подстанции и направляет его в МЭС 2 В отчете указывается все списочные компоненты (оборудование) ПТК АСУ ТП, дается анализ его функционирования и описания возникших и устраненных дефектов, а так же вызванные дефектом последствия (например, потеря управления оборудованием с АРМ ОП). 3 СП МЭС, курирующее эксплуатацию АСУ ТП, формирует сводный отчет и направляет его в исполнительный аппарат ПАО «ФСК ЕЭС» не позднее чем через месяц после окончания отчетного квартала. 4 СП МЭС (ПМЭС) проводит ежегодный плановый анализ функционирования АСУ ТП ПС для контроля ее эффективности и безопасности: разрабатывает мероприятия по развитию и совершенствованию АСУ ТП, проводит политику своевременного технического перевооружения для обеспечения развития технических средств и функций АСУ ТП, их полноты, качества и достаточности в соответствии с требованиями действующих руководящих документов: государственных и отраслевых стандартов, стандартов предприятий, заводской документации и т.д. При обнаружении неисправности на оборудовании АСУ 111 оперативный персонал СПАСУТП должен проинформировать персонал СПЭО и технологического структурного подразделения о необходимости отключения соответствующего устройства и принять меры к немедленному устранению неисправности. Если оперативный персонал не в состоянии самостоятельно устранить обнаруженную неисправность, то он должен вызвать ремонтный персонал СПАСУТП. | otssign Отсутствие или недостоверные показания аналогового сигнала на мнемокадре или в журнале событий | 1 Отказ первичного измерительного преобразователя (ИП) 2 Отсутствие напряжения питания ИП. 3 Нарушение линии связи ИП с УСО 4 Отказ УСО 5 Неисправность ПТК АСУ ТП | 1 Блокирование управления (при необходимости). 2 Поиск неисправности ИП или линии связи; замена ИП из ЗИП, ремонт линии связи. 3 Диагностика цифровых портов, ЛВС, серверного оборудования; настройка либо замена оборудования из ЗИП 4 Опробование ИИК после устранения неисправности
|  | ostdisk Отсутствие или недостоверные либо самопроизвольные срабатывания дискретных сигналов на мнемокадрах или в журнале событий | 1 Неисправность МП терминалов смежных систем 2 Отказ первичного датчика, УСО 3 Отсутствие напряжения цепей первичного датчика 4 Нарушение линии связи первичного датчика с УСО 5 Отказ УСО 6 Неисправность ПТК АСУ ТП | 1 Блокирование управления (при необходимости). 2 Если источник – МП оборудование РЗА, ПА, АИИСКУЭ и пр.; опробование прохождения по месту, поиск неисправности и действия в соответствии с инструкцией на смежную подсистему. 3 Поиск неисправности ИП или линии связи; замена ИП из ЗИП, ремонт линии связи 4 Диагностика цифровых портов, ЛВС, серверного оборудования ПТК; настройка либо замена оборудования из ЗИП 5 Опробование срабатывания в соответствии с алгоритмами после устранения неисправности
|  | sostka Состояние КА не меняется при управлении с АРМ ОП | 1 Отсутствие напряжения в цепях управления 2 Неисправность цепей управления либо конечных устройств управления – ЭВ, ЭМО и т.п. 3 Неисправность МП АУВ и пр. 4 Неисправность ПТК АСУ ТП | 1 Организация управления из резервных мест управления. 2 Поиск и устранение неисправности; замена оборудования из ЗИП 3 Опробование управления
|  | funkkontr Невозможность осуществления функций контроля и управления с одного АРМ ПТК | 1 Ошибка работы АРМ 2 Отсутствие питания АРМ 3 Неисправность ПТК АСУ ТП | 1 Осуществление управления с резервного АРМ (в случае АРМ ОП), или с резервных мест (в случае, например, АРМ АСУ ТП) 2 Поиск и устранение неисправности; замена оборудования из ЗИП 3 Тестирование АРМ
|  | funkkontrall Невозможность осуществления функций контроля и/или управления со всех комплектов АРМ ОП | 1 Потеря питания АРМ 2 Неисправность ЛВС АСУ ТП | 1 Организация управления из резервных мест 2 Поиск и устранение неисправности; замена оборудования из ЗИП 3 Опробование управления
|  | aktivsign Активное состояние местной световой сигнализации компонентов ПТК | 1 Неисправность ПТК АСУ ТП | 1 Диагностика работы неисправного оборудования; замена из ЗИП 2 Комплексное опробование
|  | otksign Отказ местной световой сигнализации при наличии сигнала неисправности ПТК на АРМ | 1 Отсутствие питания в цепях местной световой сигнализации 2 Выход из строя лампы сигнализации | 1 Диагностика работы системы местной световой сигнализации в рамках выявленного неисправного оборудования 2 Диагностика работы неисправного оборудования; замена из ЗИП 3 Комплексное опробование
|  | netbase Невозможность обращения к архивной базе данных ПТК | 1 Неисправность ЛВС, потеря связи с серверами; 2 Неисправность серверов | 1 Перевод функций управления на резервные средства. 2 Поиск и устранение неисправности; замена оборудования из ЗИП 3 Опробование управления
|  | netsvz Отсутствие связи с удаленным ДЦ | 1 Неисправность линий связи с ДЦ 2 Неисправность оборудования связи | 1 При необходимости организация дополнительного архивирования телеинформации на период устранения неисправности 2 Поиск и устранение неисправности; замена оборудования из ЗИП 3 Комплексное тестирование
|  | nedostsign Появление признака недостоверности меток времени сигналов при изменении дискретных и аналоговых сигналов | 1 Неисправность оборудования синхронизации времени 2 Неполадки в работе ЛВС | 1 Диагностика работы системы синхронизации времени 2 Настройка оборудования; замена из ЗИП 3 Комплексное опробование
|  | netpcht Невозможность вывести на печать выходных документов АСУ ТП | 1 Неисправность средств печати 2 Неисправность связи с принтером | 1 Диагностика работы оборудования 2 Настройка; замена из ЗИП 3 Комплексное опробование
soft ПО АСУ ТП | Наличие в АСУ ТП программно-управляемых вычислительных комплексов приводит к необходимости рассмотрения специфического для них вида нарушения функционирования - сбоев. Под сбоем понимается кратковременное нарушение работоспособности комплекса, при котором функционирование восстанавливается без применения ремонтных работ. | stop Остановка | Причинами сбоев могут быть изменения условий эксплуатации (температуры, воздействий электрических и магнитных полей), неисправности технических средств, ошибки программного обеспечения. | Нарушения самоустраняются, либо восстановление проводится персоналом путем перезапуска или перезагрузки комплекса.
cikl Зацикливание
never Выдача неправильного результата

## Termins
Термины и определения
АС | Автоматизированная система – система, состоящая из персоналаи комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующаяинформационную технологию выполнения установленных функций.
АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами – АС, объектом управления которой является технологический процесс. Например, технологический процесс основного и вспомогательного оборудования подстанции
ПАСУТП | персонал, обеспечивающий своевременную организацию и выполнение технического обслуживания и ремонта ПТК АСУ ТП.
АИИС КУЭ | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии;
АИСЭ | автоматика инженерных систем энергообъекта;
АББМ | аккумуляторная батарея большой мощности
АВР | автоматическое включение резерва;
АРМ | автоматизированное рабочее место;
АРМ ОП | автоматизированное рабочее место оперативного персонала;
АСДУ | автоматизированная система дистанционного управления
АУВ | автоматика управления выключателем;
ГЩУ | главный щит управления
ДЦ | диспетчерский центр;
ЕНЭС | Единая национальная электрическая сеть
ЗИП | запасные части и приспособления;
ЗЭО | зоны эксплуатационной ответственности;
ИБП | источник бесперебойного питания;
ИП | измерительный преобразователь;
ИИК | информационно-измерительный канал
КА | коммутационный аппарат;
ЛВС | локально-вычислительная сеть
МКиН | метрологический контроль и надзор
МО | метрологическое обеспечение
МП | микропроцессорный;
МС | метрологическая служба;
МЭС | магистральные электрические сети
НТД | нормативно-техническая документация;
ОВБ | оперативно-выездная бригада;
ОДУ | - объединённое диспетчерское управлени
ОМП | устройство определения места повреждения;
ОП | оперативный персонал;
ПА | противоаварийная автоматика;
ПМЭС | - предприятие магистральных электрических сетей
ПО | программное обеспечение
ПС | подстанция;
ПТК | программно-технический комплекс;
ПУЭ | правила устройства электроустановок
РДУ | региональное диспетчерское управление
РЗА | релейная защита и автоматика
РАС | регистрация аварийных событий
РЩ | релейный щит
СМ и УКЭ | система мониторинга и управление качеством электроэнергии
СМКЛ | - система мониторинга кабельных линий;
СОПТ | система оперативного постоянного тока ПС
ССПИ | система сбора и передачи информации
ССПТИ | система сбора и передачи технологической информации;
СП | структурное подразделение
ТМ | телемеханика;
ТО | техническое обслуживание
ТОиР | техническое обслуживание и ремонт
УСО | - устройство связи с объектом
ЦКУ | центральное координирующее устройство;
ЦУС | центр управления сетями;
ЭМО | электромагнит отключения
ЭМП | электромагнитное поле
ЭМС | электромагнитная совместимость.