## Sheet1
Объект подлежащий ремонту | Подготовка к ремонту | Часть/деталь имеющая неисправность/дефект | Вид неисправности/дефекта | Перечень действий
rc Резервуар цилиндрический | Материалы, применяемые при ремонте резервуара, должны подготавливаться согласно требованиям настоящей инструкции. Состав применяемого для ремонта конструктивных элементов резервуара торкрет-раствора должен быть принят в соотношении 1 : 2 (цемент : песок) по массе с добавкой СДБ. Состав применяемого при ремонте конструктивных элементов резервуара бетона и торкрет-бетона, укладываемых виброуплотнением, должен быть принят в соотношении 1 : 1, 5 : 3 (цемент : песок : щебень) по массе с добавлением СДБ, а водоцементное отношение (В/Ц ) должно составлять 0,45. Состав бетона в каждом конкретном случае в зависимости от гранулометрического состава заполнителей должен корректироваться строительной лабораторией организации, производящей ремонт резервуара. Перед проведением ремонтных работ все ремонтируемые элементы резервуара должны пройти пескоструйную обработку, очистку снятым воздухом и промывку водой. До начала работ по пескоструйной обработке внутренней поверхности должны быть выполнены следующие работы: завезены на площадку механизмы, материалы, инвентарь, приспособления; установлены передвижные подмости внутри резервуара. Пескоструйная обработка внутренней поверхности резервуара производится с помощью пескоструйного аппарата бригадой в количестве 6 человек. Подачу воздуха к пескоструйному аппарату осуществлять компрессором с маслоотделителем. Перед началом каждой смены и в середине ее проверить чистоту сжатого воздуха на отсутствие влаги и масла путем направления воздушной струи на лист чистой бумаги в течение 20 - 30 с. Отсутствие на бумаге следов воды и масла свидетельствует о чистоте воздуха. Работы при пескоструйной очистке резервуара проводятся следующим образом: в звене один пескоструйщик производит очистку поверхности, а второй ему помогает. Затем они идут отдыхать, а им на смену приходят двое других пескоструйщиков. Единовременная работа внутри резервуара 15 минут, после чего 15 минут отдыха вне резервуара. Загрузку бункера осуществляют рабочие, находящиеся на отдыхе. Во время обработки поверхности резервуара сопло пескоструйного аппарата держать под углом 75 - 80 к поверхности. Категорически запрещается держать сопло перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. Расстояние между соплом и обрабатываемой поверхностью должно быть 75 - 150 мм. Песок к месту установки пескоструйного аппарата подается в ящике при помощи крана. Для работы на высоте пескоструйщики используют передвижные подмости. По окончании пескоструйных работ следует закрыть кран подачи песка, оставляя кран подачи свежего воздуха открытый для обдувки очищенной поверхности и удаления пыли. Перерыв между пескоструйной обработкой и укладкой бетона, торкрет-бетона или торкрет-раствора не должен превышать 24 часов, при большем перерыве необходимо провести повторную пескоструйную обработку. | kl Колонна | trorrazrbetvstv Трещина или разрушений бетона в стволе и консолях,значительное увеличение веса плит покрытия. | Ремонт колонн должен быть осуществлен с учетом их фактического состояния одним из способов: замена на железобетонную колонну той же марки; установка металлической колонны вместо железобетонной; усиление колонны металлической обоймой с последующим бетонированием; усиление консолей железобетонных колонн разгружающими устройствами (УК-1, УК-2); восстановление защитного слоя продольной рабочей арматуры колонн в местах отколов бетона. Элементы применяемых при ремонте стальных конструкций должны иметь надежное антикоррозионное покрытие. Для замены дефектной колонны новой необходимо демонтировать плиты покрытия и балки над демонтируемой колонной, застропить и при помощи крана поддерживать эту колонну, разрушить фундамент колонны и извлечь ее из резервуара. Монтаж новой колонны производить согласно проекту производства работ при строительстве резервуара. При замене дефектной колонны металлической, изготовленной из трубы , необходимо выполнить следующие работы: установить передвижные подмости; установить трубчатые стойки-подпорки; очистить стакан существующего железобетонного фундамента от остатков бетона разрушившихся колонн с помощью отбойного молотка; произвести нивелирование дна стакана и выравнивание его под одну отметку путем укладки цементного раствора марки 200; нанести по верху стаканов фундамента разбивочные оси, необходимые для монтажа колонны; после установки в стакан фундамента колонну временно закрепляют деревянными клиньями, которые ставят попарно с двух противоположных сторон колонны; после монтажа колонны заполнить ее бетоном марки 100 на всю высоту. Бетон подается на передвижные подмости ведрами и укладывается в отверстие 100  100 мм, расположенное в колонне, с помощью совковых лопат. После заполнения колонны бетоном отверстия заглушить накладкой и заварить. При обнаружении больших трещин в стволе колонны она может быть усилена металлической обоймой с последующим обетонированием . Для этого необходимо: поверхность колонны обработать пескоструйным аппаратом, очистить от нефти, обдуть сжатым воздухом и промыть водой; при необходимости установить металлическую обойму. Уголки усиления обоймы уложить на выравнивающий слой цементного раствора М-100 толщиной 20 мм. Затяжку болтов производить равномерно по всей высоте усиливаемой колонны; затем приступить к обетонированию колонны. Бетон М-300 укладывать в переставную опалубку вручную ведрами с передвижных подмостей с помощью блока. Максимальная высота опалубки 1,5 м.Все консоли колонн, не имеющие повреждений и при длине опирания на них ребер балок Б-2 более 90 мм, должны быть усилены по типу УК-1 ; консоли колонн, имеющие трещины, значительные отколы бетона, выход рабочей арматуры на поверхность бетона и недостаточное опирание балок Б-2 (длина опирания ребер 90 мм и менее), должны быть усилены по типу УК-2 . Для установки элементов усиления необходимо поверхность бетона и места, где оголена арматура, очистить от отложений грязи, парафина и нефти, тщательно промыть техническим бензином, арматуру зачистить металлическими щетками, промыть водой и восстановить на цементном растворе места отколов и защитный слой арматуры. Для включения в работу элементов усиления УК-1 и УК-2 они должны устанавливаться на цементном растворе и плотно прижиматься болтами к бетону. Предварительно необходимо под балки, отпирающиеся на указанную колонну поднести трубчатые стойки-подпорки. Затем приступить к установке усилительных конструкций. Подъем деталей крепления осуществлять с помощью блока, установленного на верхней площадке передвижных подмостей. Работы вести бригадой в количестве 5 человек. Порядок усиления консоли колонн при помощи УК-1: возле колонны устанавливают передвижные подмости; по торцам консоли устанавливают две детали Д-1 и стягивают их при помощи двух шпилек; затяжку гаек производят поочередно, чтобы избежать перекоса Д-1; усилие натяжения одной шпильки - 10 кН.Порядок усиления консоли колонн при помощи УК-2: на очищенную металлическими щетками и смоченную водой поверхность верха колонны накладывается слой (1 - 2 см) цементного раствора М-200; на цементный раствор строго по центру колонны устанавливаются в горизонтальном положении две детали Д-2; после семидневного твердения раствора при температуре 20° на шпильках и Д-2 подвешиваются две детали Д-3; затягивание гаек производят поочередно, чтобы избежать перекоса.
|  | bal Балка | otruvlves Отколы, трещины, разрушение бетона а также увеличение веса плит покрытия | При наличии отколов, трещин, разрушений бетона балок, а также при увеличении веса плит покрытия после их ремонта балки должны быть усилены за счет устройства разгружающих металлических шпренгелей или заменены новыми балками в проектном исполнении или устройством стальной трубчатой стойки. У колонн, на которые опирается балка, устанавливают передвижные подмости. На очищенную, выровненную раствором М-150 поверхность торцов балки устанавливают упоры, которые расклинивают деревянными клиньями с торцами смежных ригелей. На упоры навесить шпренгеля. Установить упоры в проектное положение. Включить шпренгеля в работу путем навинчивания гаек по оттяжкам до усилия в каждой оттяжке 10 кН. Конструкцию опор шпренгелей выполнять с учетом фактического зазора между торцами балок. При замене дефектной балки на новую необходимо выполнить следующие работы: демонтировать плиты покрытия, опирающиеся на дефектную балку; демонтировать дефектную балку и извлечь ее из резервуара; смонтировать новую балку; смонтировать плиты покрытия.
|  | elpok Элементы покрытия | razprognarg разрушение бетона плит; прогибание плит на 40 мм и более (при длине плит 6 м); нарушение герметичности покрытия, обусловленное образованием трещин в бетоне стыков плит или в торкретном слое над стыками | Плиты покрытия с разрушенными участками бетона в зависимости от глубины разрушения следует ремонтировать следующими способами: а) при глубине разрушения бетона до 15 мм - нанесением торкрет-раствора до получения проектной толщины плиты; б) при разрушении бетона на глубину до 35 мм - нанесением торкрет-бетона или укладкой бетона по арматурной сетке (армирование конструктивное). При этом толщина вновь уложенного или нанесенного бетона должна быть не мене 40 ммв) при глубине разрушения бетона свыше 35 мм без обнажения продольной рабочей арматуры следует применять способ ремонта в соответствии с п. 7.33 б, а в случае разрушения бетона с обнажением продольной рабочей арматуры применять способ формирования новой монолитной железобетонной плиты путем укладки бетона, полностью воспринимающей эксплуатационную нагрузку.Плиты покрытия, имеющие прогиб 40 мм и более, должны быть отремонтированы с учетом фактического их состояния одним из следующих способов: заменой железобетонными плитами, изготовленными в проектном исполнении; бетонированием новой монолитной плиты (с продольной рабочей арматурой), полностью воспринимающей эксплуатационные нагрузки, при этом толщина новой плиты над опорами должна бить не менее 80 мм применением металлических шпонок применением разгрузочных поддерживающих стальных балок применением стальных трубчатых стоек заменой стальными плитами. Элементы применяемых стальных конструкций должны иметь надежное антикоррозионное покрытие. При ремонте покрытия путем замены новыми железобетонным плитами необходимо провести следующие работы: демонтаж дефектных плит покрытия; монтаж (установка) новых плит покрытия.Демонтаж дефектных плит производится краном требуемой грузоподъемности в зависимости от расположения дефектной плиты в покрытии резервуара Демонтаж дефектных плит включает ряд операций, выполняемых в следующей последовательности: осмотр демонтируемой плиты; установка инвентарных трубчатых стоек-подпорок; установка рамы на демонтируемую плиту; разметка отверстий в радиальных швах между плитами; сверление отверстий; подъем и закрепление траверс; расчистка швов по периметру демонтируемой плиты; подъем плиты; очистка боковых поверхностей плит.
|  |  | trmezpl Трещины в стыках между плитами | Заделка трещин в бетоне плит покрытия и их стыков или торкретном слое над стыками с применением эпоксидных составов должна выполняться в следующей последовательности: участок ремонтируемой поверхности шириной не менее 100 мм в обе стороны от трещины подготавливается как указано в п. 7.40; на расстоянии в 70 мм по обе стороны от трещины наносится кистью или шпателем грунтовочный слой из эпоксидного состава в виде полос шириной по 140 мм; после полимеризации грунтовочного слоя на указанные выше полосы наносится эпоксидный состав. Между полосами только что нанесенного эпоксидного состава уложить полиэтиленовую пленку шириной 100 мм, а затем уложить последовательно один за другим слои стеклоткани или стеклосетки шириной 140 мм. При этом стеклоткань среду после укладки должна прикатываться роликами из резины, облицованной фторопластовой пленкой или шпателем с целью удаления воздушных пузырей и для плотного прилегания слоев стеклоткани. Количество слоев стеклоткани или стеклосетки должны определяться в зависимости от их толщины, при этом общая толщина армированного эпоксидного покрытия должна быть не менее 1,5 мм. Полосы стеклоткани или стеклосетки должны соединяться по длине внахлест не менее чем на 50 мм. Поверх армирующих слоев необходимо нанести последний (отделочный) слой из эпоксидного состава. Эпоксидный состав следует приготавливать непосредственно перед его применением. В эпоксидном покрытии не должно быть трещин, каверн и разрывов. Эпоксидное покрытие должно иметь адгезию с поверхностью бетона или торкрет-бетона
|  | vntpovst Внутренняя поверхность стенки | trvdnnast Мелкие трещины в днище и на стыках стеновых панелей | Герметизация днища и стен должна проводиться в случае обнаружения в резервуаре дефекта в виде трещин или неплотных участков бетона, через которые происходит утечка нефти в таком количестве, при котором возникает опасность загрязнения окружающей среды или создаются условия для возникновения пожара или взрыва в проходном канале или на прилежащей к резервуару территории. Мелкие трещины в днище и на стыках стеновых панелей следует разделать, залить бетоном и торкретировать с предварительной пескоструйной обработкой прилегающих участков бетона. Участки непрочного бетона днища должны быть вырублены и забетонированы с последующим торкретированием.
|  |  | skvztrvst Сквозные трещины в стене | Герметизация днища и стен должна проводиться в случае обнаружения в резервуаре дефекта в виде трещин или неплотных участков бетона, через которые происходит утечка нефти в таком количестве, при котором возникает опасность загрязнения окружающей среды или создаются условия для возникновения пожара или взрыва в проходном канале или на прилежащей к резервуару территории.При наличии сквозных трещин в стене следует вырубить непрочный бетон и залить плотным бетоном с последующим торкретированием.
|  |  | trvsoprstvzad Трещина в сопряжении стенки с днищем, в заделке кольцевого паза или в сопряжении монолитного кольцевого пояса с покрытием или стенкой. | Герметизация днища и стен должна проводиться в случае обнаружения в резервуаре дефекта в виде трещин или неплотных участков бетона, через которые происходит утечка нефти в таком количестве, при котором возникает опасность загрязнения окружающей среды или создаются условия для возникновения пожара или взрыва в проходном канале или на прилежащей к резервуару территории.При наличии трещин в сопряжении стенки с днищем, в заделке кольцевого паза или в сопряжении монолитного кольцевого пояса с покрытием или стенкой, на участок, на котором имеется трещины, должен быть нанесен слой плотного бетона с последующим торкретированием толщиной не менее 30 мм.
|  |  | ogolstbhst Оголенный стержень между стеновыми панелями | Заделка оголенных стержней между стеновыми панелями производится бетоном с последующим торкретированием внутренней поверхности стены на этом участке. Перед заполнением бетоном полости подвергаются пескоструйной обработке, продувке воздухом и промывке струей воды.
|  |  | utchrznep Утечки нефти через неплотности в днище, в стене, в сопряжении днища со стеной или в сопряжении днища с продуктопроводами изнутри резервуара | Для устранения утечек нефти через неплотности в днище, в стене, в сопряжении днища со стеной или в сопряжении днища с продуктопроводами изнутри резервуара рекомендуется также применять способ герметизации эпоксидным составом. Участки поверхности бетона, подлежащие герметизации, должны быть обработаны пескоструйным аппаратом или пневматическим инструментом до обнажения слоев бетона, не пропитанных нефтью. Затем поверхность бетона непосредственно перед нанесением эпоксидного состава должна быть высушена и протерта ветошью или капроновыми щетками, смоченными в бензине.
|  |  | betsrak Бетон с раковинами | Дефектные участки бетона с раковинами необходимо разделать до плотного бетона, не пропитанного нефтью. Затем эти участки должны быть обетонированы бетоном или цементно-песчаным раствором. Уплотнение смесей необходимо производить трамбованием или чеканкой с применением инструментов, выполненных из материала, не дающего искру. Поверхность обетонированных участков должна быть ровной и выполнена заподлицо с поверхностью конструкций. За бетоном в течение первых семи суток твердения необходимо обеспечить уход. В случае ремонта небольших по объему участков с неплотным бетоном вместо бетона или цементно-песчаного раствора, следует применять эпоксидный состав.
|  | vvodppd Ввод продуктопроводов | utecneft Утечка нефти | Вводы продуктопроводов со стороны проходных каналов подлежат ремонту в тех случаях, когда в проходимо каналы через неплотности в бетоне утолщенной части днища происходит утечка нефти в таком количестве, при котором создаются пожаро-взрывоопасные условия в проходном канале и в камере управления задвижками. В случае фильтрации нефти в проходной канал в месте сопряжения продуктопроводов с бетоном (при плотной структуре бетона) герметизация проводится с помощью эпоксидного армированного состава ) или с помощью уплотняющих прокладок. При утечке нефти в проходной канал через примыкающие к продуктопроводам участки неплотного бетона герметизацию этого участка рекомендуется выполнять эпоксидным составом. При этом неплотные участки бетона должны быть удалены и образовавшиеся пустоты вновь омоноличены бетоном или цементно-песчаным раствором с тщательным уплотнением путем трамбования или чеканки. Бетону или раствору в течение первых трех суток необходимо обеспечить влажные условия твердения путем укрытия влажной мешковиной или опилками.При герметизации места вводов продуктопроводов эпоксидными составами участки бетона на расстоянии не менее 120 мм от продуктопроводов должны быть обработаны пескоструйным способом для удаления пропитанного нефтью поверхностного слоя бетона и очистки от загрязнений. Аналогичной обработке должны быть подвергнуты поверхности продуктопроводов на длине 120 мм от места ввода для удаления антикоррозионного покрытия, окалины и продуктов коррозии. Указанную обработку бетона и продуктопроводов следует производить непосредственно перед нанесением эпоксидного покрытия. Разрыв во времени между пескоструйной обработкой продуктопроводов и нанесением эпоксидного покрытия не должен превышать четырех часов. При большем интервале времени необходимо провести повторную пескоструйную обработку. На подготовленные участки бетона и продуктопроводов следует нанести эпоксидное покрытие, армированное стеклотканью или стеклосеткой. Эпоксидное покрытие следует наносить в следующей последовательности: а) нанести грунтовочный слой эпоксидного состава, выдержать его в течение 24 часов при температуре не ниже + 15 °С; б) по грунтовочному слою нанести второй слой эпоксидного состава, по которому уложить слой стеклоткани или стеклосетки, пропитанных эпоксидным составом. Общая толщина армированного эпоксидного состава должна быть не менее 2,0 мм. До выполнения работ стеклоткань или стеклосетка должны быть заранее раскроены по размерам и форме с учетом перехода с одной поверхности на другую. При наклейке стеклоткань или стеклосетку необходимо с помощью шпателя или с помощью резиновых валиков, облицованных фторопластовой пленкой, прикатывать к бетону и к продуктопроводам для удаления воздушных пузырей и для плотного прилегания армирующих слоев к бетону и к стальной поверхности труб. Готовое покрытие не должно иметь отслаивания, воздушных пузырей, трещин, разрывов и незаполненных эпоксидным составом участков в армирующей стеклоткани или стеклосетке. Качество ремонта предварительно оценивается путем обследования эпоксидного покрытия после его выдержки при температуре не ниже + 15 °С в течение не менее трех суток. Окончательная оценка дается по результатам испытания заполнением резервуара водой или нефтью. При применении для герметизации места вводов продуктопроводов уплотняющих прокладок из резины или из сальниковой набивки по конструктивным схемам, приведенным на рис. 23, фланцы, кольца и патрубки должны изготавливаться в виде полуколец, свариваемых в кольцо на месте установки. Неподвижные фланцы должны привариваться к трубопроводу прерывистым швом. Размеры элементов уплотнений должны назначаться при разработке проекта ремонта в зависимости от диаметра трубопроводов. Участки поверхности продуктопроводов, к которым приваривались фланцы узла уплотнения, а также поверхности других стальных деталей узла уплотнения, должны быть защищены от коррозии путем нанесения двух слоев каменноугольного лака по ГОСТ 1709-75 "Лаки каменноугольные. Технические условия" с добавкой 10 % алюминиевой пудры по ГОСТ 5494-71Е "Пудра алюминиевая пигментная. Технические условия". Поверхности всех стальных деталей узла уплотнения перед окраской должны быть очищены от продуктов коррозии, следов масла и других загрязнений.
|  | zach Защитный торкретный слой и предварительно напряженная кольцевая арматуры | Отслоение или разрушении наружного торкретного слоя | Ремонт защитного торкретного слоя кольцевой предварительно напряженной арматуры резервуара должен производиться при отслоении или разрушении наружного торкретного слоя, а также при заниженных по сравнению с проектными толщиной и плотностью защитного слоя, при образовании пустот (полостей) между внутренним слоем верхнего пояса многослойной арматуры и стенкой резервуара.Дефектные участки наружного торкретного покрытия кольцевой предварительно напряженной арматуры, не имеющие сцепления с арматурой или подвергшиеся глубокой карбонизации (вплоть до арматуры), должны быть удалены и заменены новым торкретным покрытием толщиной не менее 30 мм.Новое торкретное покрытие не менее чем на 100 мм должно перекрывать границы старого торкретного покрытия. Непосредственно перед нанесением нового торкретного слоя поверхность арматуры и прилежащие к ней участки старого торкретного слоя должны быть обработаны пескоструйным аппаратом, продуты сжатым воздухом и промыты водой. Торкрет-раствор следует наносить на вертикальные поверхности снизу вверх, чтобы отскакиваемые частицы раствора не попадали на участки, подлежащие торкретированию. Рекомендуется наносить торкрет-покрытие в два слоя толщиной по 15 мм. Второй слой торкрет-покрытия может наноситься после гидравлического испытания резервуара. В момент нанесения торкрет-покрытия поверхность бетона должна быть влажной, но не иметь подтеков или капель воды. Насечка торкретируемых поверхностей не рекомендуется. Время, прошедшее от начала приготовления каждого замеса бетонной смеси с добавкой 3,5 % (от веса цемента) растворимого стекла до его укладки, не должно превышать 45 мин. При необходимости тепловой обработки бетона с добавкой 3,5 % растворимого стекла скорость разогрева должна быть не более 20 С/ч, а температура изотермического прогрева 70 - 80 С. Во время тепловой обработки рекомендуется свободные поверхности нанесенного бетона плотно укрывать водонепроницаемыми материалами, предотвращающими испарение влаги из бетона. За торкрет-покрытием необходим тщательный уход с течение 7 дней. В первые 3 суток торкрет-покрытие необходимо поливать рассеянной струей воды, днем - через каждые 3 ч и не менее 1 раза ночью, в последующие 4 суток - не менее 3 раз днем. По истечении 7 суток необходимо проверить качество сцепления торкрет-покрытия с бетоном путем простукивания небольшим металлическим молотком. Глухой звук при ударе свидетельствует об отсутствии сцепления. На таких участках, а также на участках с трещинами торкрет-покрытие должно быть сбито и нанесено заново с предварительной пескоструйной обработкой бетонной поверхности. На участки торкретного покрытия, не имеющие признаков разрушения, но с недостаточной толщиной или с недостаточной плотностью при глубине карбонизации, не достигшей поверхности кольцевой предварительно напряженной арматуры, необходимо нанести дополнительное торкретное покрытие толщиной не менее 25 мм. Если при строительстве резервуара верхняя зона многослойной предварительно напряженной арматуры не была защищена бетонной оболочкой толщиной 100 мм (кроме защиты торкрет-бетоном), то эта оболочка должна быть восстановлена согласно рис. 26. Последовательность устройства защиты многослойной арматуры верха резервуара следующая: оголенная арматура очищается от продуктов коррозии; очищаются полости между верхним поясом многослойной арматуры и стеной резервуара от грунта, пыли, удаляется рыхлый торкрет-бетон и вся поверхность тщательно промывается водой под давлением, после промывки вода из полостей должна быть удалена (откачана); полости заполняются цементным тестом с помощью инъекционной установки ИУ-100 не позже одного часа после очистки в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации ИУ-100; на верхнюю зону многослойной арматуры наносится торкретное покрытие толщиной 30 мм; устанавливаются сварная сетка и опалубка; производится бетонирование оболочки (бетон В25); уход за бетоном в течение 7 дней. Контроль за указанными работами должен осуществляться лабораторией организации, выполняющей ремонт.
|  |  | Обрыв витков кольцевой предварительно напряженной арматуры | В случае обрыва витков кольцевой предварительно напряженной арматуры вопрос о необходимости навивки дополнительной арматуры в каждом конкретном случае должен решаться проектной организацией, разрабатывающей проект ремонта резервуара с учетом количества и мест расположения обрывов арматуры, качества анкеровки арматуры в торкретном слое, причин коррозии и обрывов арматуры и общего технического состояния резервуара. Ремонт кольцевой предварительно напряженной арматуры может быть выполнен одним из следующих способов: ручным способом, основанным на стягивании установленных на резервуаре колец из арматурных заготовок с помощью динамометрических ключей и специальных стяжных устройств (резьбовых наконечников, муфт или гаек). Для уменьшения трения, возникающего между арматурным кольцом и бетоном стены резервуара, арматурное кольцо изготавливается из трех, четырех или более частей, соединенных между собой стяжными устройствами; домкратным способом, основанным на стягивании установленных на резервуаре колец из арматурных заготовок с помощью винтовых или гидравлических домкратов. Для уменьшения трения между арматурным кольцом и стеной резервуара, как и в предыдущем случае, арматурное кольцо изготавливается из нескольких частей. Контроль усилия натяжения арматурного кольца осуществляется путем измерения его удлинения. Конструкция узла стягивающего устройства должна предусматривать возможность установки применяемых домкратов; электротермическим способом, заключающимся в том, что смонтированное на корпусе резервуара арматурное кольцо нагревают электрическим током до температуры, обеспечивающей его удлинение на расчетную величину. Охлаждаясь, арматурное кольцо укорачивается и обжимает корпус резервуара. В процессе нагревания необходимо производить выборку образующейся "слабины" арматурного кольца путем затягивания гаек стяжных устройств; навивкой машинным способом, основанным на обмотке корпуса резервуара высокопрочной проволокой арматуронавивочной машиной. Для навивки могут быть использованы арматуронавивочные машины типа АНМ-5, АНМ-5М, АНМ-7, АНМ-10. В процессе навивки под навиваемую проволоку необходимо подавать цементное тесто с помощью специальной установки конструкции ЭКБ по железобетону. Ремонт кольцевой предварительно напряженной арматуры путем навивки машинным способом должен производиться в соответствии с принятой при строительстве данного резервуара технологией навивки кольцевой предварительно напряженной арматуры. Принятый в проекте ремонта резервуара способ восстановления кольцевой предварительно напряженной арматуры должен быть обоснован технико-экономическим расчетом.
|  | luke Люки | Коррозия металла 2 - 4 мм | Ремонт люков при коррозии металла 2 - 4 мм заключается в следующем: произвести тщательную очистку внутренней и наружной металлической поверхности люка от продуктов коррозии до блеска с использованием металлической щетки или пескоструйного аппарата; нанести антикоррозионную защиту согласно СНиП III-28-73; заменить уплотняющие прокладки; места, где бетон омоноличивания люков разрушен, необходимо отремонтировать аналогично ремонту покрытия резервуаров.
of Пися | Какашки это плохо | po пися-попа
pu попа-пися
gg Попа |  | pa кака-пися
jo Пирамиды | Нанять рабов | block Кирпич
oo Какашки |  | pup писяяяяя
po Хуй |  | weed ау?

## Лист1
Object to be repaired | Preparation for repair | Part/part having a malfunction/defect | Type of fault/defect | Action List
The tank is cylindrical | The materials used in the repair of the tank must be prepared in accordance with the requirements of this instruction. The composition of the shotcrete mortar used to repair the structural elements of the tank should be taken in a ratio of 1: 2 (cement : sand) by weight with the addition of SDB. The composition of the concrete used in the repair of structural elements of the tank and shotcrete laid by vibration compaction should be taken in the ratio 1: 1, 5: 3 (cement: sand: crushed stone) by weight with the addition of SDB, and the water-cement ratio (W / C) should be 0.45. The composition of concrete in each specific case, depending on the granulometric composition of the aggregates, must be adjusted by the construction laboratory of the organization that repairs the tank. Before carrying out repair work, all elements of the tank to be repaired must be sandblasted, cleaned with removed air and flushed with water. Prior to sandblasting the internal surface, the following work must be carried out: mechanisms, materials, inventory, devices were brought to the site; mobile scaffolds are installed inside the tank. Sandblasting of the inner surface of the tank is carried out using a sandblasting machine by a team of 6 people. The air supply to the sandblasting machine is carried out by a compressor with an oil separator. Before the start of each shift and in the middle of it, check the purity of the compressed air for the absence of moisture and oil by directing an air jet onto a sheet of clean paper for 20 - 30 s. The absence of traces of water and oil on paper indicates the purity of the air. Works during sandblasting of the tank are carried out as follows: in the link, one sandblaster cleans the surface, and the second one helps him. Then they go to rest, and they are replaced by two other sandblasters. One-time work inside the tank for 15 minutes, followed by 15 minutes of rest outside the tank. The loading of the bunker is carried out by workers who are on vacation. During the surface treatment of the tank, the nozzle of the sandblaster should be kept at an angle of 75 - 80 to the surface. It is strictly forbidden to hold the nozzle perpendicular to the surface to be treated. The distance between the nozzle and the surface to be treated should be 75 - 150 mm. Sand is delivered to the installation site of the sandblasting machine in a box using a crane. Sandblasters use mobile scaffolds to work at height. At the end of sandblasting, close the sand supply valve, leaving the fresh air supply valve open to blow the cleaned surface and remove dust. The interval between sandblasting and the placement of concrete, shotcrete or shotcrete must not exceed 24 hours, with a longer interval, it is necessary to re-sandblast. | Column | Crack or destruction of concrete in the shaft and consoles, a significant increase in the weight of the coating slabs. | Repair of columns should be carried out taking into account their actual condition in one of the following ways: replacement with a reinforced concrete column of the same brand; installation of a metal column instead of reinforced concrete; reinforcement of the column with a metal clip, followed by concreting; reinforcement of reinforced concrete column consoles with unloading devices (UK-1, UK-2); restoration of the protective layer of the longitudinal working reinforcement of the columns in the places of concrete spalls. Elements used in the repair of steel structures must have a reliable anti-corrosion coating. To replace a defective column with a new one, it is necessary to dismantle the slabs and beams above the column being dismantled, sling and support this column with a crane, destroy the column foundation and remove it from the tank. Installation of a new column is carried out in accordance with the project for the production of works during the construction of the tank. When replacing a defective metal column made of a pipe, the following work must be performed: install mobile scaffolds; install tubular supports; clean the glass of the existing reinforced concrete foundation from the remains of the concrete of the collapsed columns using a jackhammer; to level the bottom of the glass and align it to one mark by laying cement mortar grade 200; put on the top of the glasses of the foundation the center axes necessary for the installation of the column; after installation in the foundation glass, the column is temporarily fixed with wooden wedges, which are placed in pairs on two opposite sides of the column; after mounting the column, fill it with concrete grade 100 to its full height. Concrete is fed to the mobile platform by buckets and placed in a 100 × 100 mm hole located in the column using shovels. After filling the column with concrete, plug the holes with an overlay and weld them. If large cracks are found in the column shaft, it can be reinforced with a metal clip, followed by concreting. For this you need: Treat the surface of the column with a sandblaster, clean it from oil, blow it off with compressed air and rinse with water; if necessary, install a metal clip. Lay the clip reinforcement corners on a leveling layer of M-100 cement mortar 20 mm thick. Tighten the bolts evenly over the entire height of the reinforced column; then proceed to concreting the column. Concrete M-300 is placed into the adjustable formwork manually with buckets from a mobile scaffold using a block. The maximum height of the formwork is 1.5 m. All consoles of the columns that are not damaged and if the length of the B-2 beam ribs resting on them is more than 90 mm, must be reinforced according to the UK-1 type; column consoles with cracks, significant concrete spalls, working reinforcement reaching the concrete surface and insufficient support of B-2 beams (rib support length of 90 mm or less) must be reinforced according to the UK-2 type. To install reinforcement elements, it is necessary to clean the concrete surface and the places where the reinforcement is exposed from deposits of dirt, paraffin and oil, rinse thoroughly with technical gasoline, clean the reinforcement with metal brushes, rinse with water and restore the spalls and the protective layer of reinforcement on the cement mortar. To enable the UK-1 and UK-2 reinforcement elements to work, they must be installed on a cement mortar and tightly pressed against the concrete with bolts. First, it is necessary to bring tubular props under the beams unlocking on the specified column. Then proceed to the installation of reinforcing structures. The lifting of fastening parts is carried out using a block installed on the upper platform of the mobile scaffold. The work is carried out by a team of 5 people. The procedure for strengthening the console of columns using UK-1: mobile scaffolds are installed near the column; two parts D-1 are installed at the ends of the console and pulled together with two pins; the nuts are tightened alternately to avoid skew D-1; the tension force of one stud is 10 kN. The procedure for strengthening the console of columns using UK-2: a layer (1 - 2 cm) of cement mortar M-200 is applied to the surface of the top of the column cleaned with metal brushes and moistened with water; on the cement mortar strictly in the center of the column, two parts D-2 are installed in a horizontal position; after seven days of hardening of the solution at a temperature of 20 °, two parts of D-3 are suspended on studs and D-2; nuts are tightened alternately to avoid distortion.
|  | Beam | Spalls, cracks, destruction of concrete as well as an increase in the weight of the coating slabs | In the presence of spalls, cracks, destruction of the concrete of the beams, as well as an increase in the weight of the coating slabs after their repair, the beams must be reinforced by the installation of unloading metal trusses or replaced with new beams in the design version or the installation of a steel tubular rack. At the columns on which the beam rests, mobile scaffolds are installed. Stops are installed on the cleaned, leveled with M-150 solution, the ends of the beam, which are wedged with wooden wedges with the ends of adjacent crossbars. Hang sprengel on the stops. Set the stops to the design position. Turn the sprengel into operation by screwing the nuts on the guys until the force in each guy is 10 kN. The design of the truss supports should be carried out taking into account the actual gap between the ends of the beams. When replacing a defective beam with a new one, the following work must be performed: dismantle the floor slabs resting on the defective beam; dismantle the defective beam and remove it from the tank; mount a new beam; install floor slabs.
|  | Coating elements | destruction of concrete slabs; deflection of slabs by 40 mm or more (with a slab length of 6 m); violation of the tightness of the coating due to the formation of cracks in the concrete of the joints of the slabs or in the shotcrete layer above the joints | Cover slabs with destroyed concrete sections, depending on the depth of destruction, should be repaired in the following ways: a) with a concrete destruction depth of up to 15 mm - by applying a shotcrete solution until the design thickness of the slab is obtained; b) in case of destruction of concrete to a depth of 35 mm - by applying shotcrete or laying concrete on a reinforcing mesh (constructive reinforcement). In this case, the thickness of the newly laid or applied concrete must be at least 40 mmv) with a concrete destruction depth of more than 35 mm without exposing the longitudinal working reinforcement, the repair method should be used in accordance with paragraph 7.33 b, and in case of concrete destruction with the exposure of the longitudinal working reinforcement, apply a method of forming a new monolithic reinforced concrete slab by laying concrete that fully absorbs the operational load. Cover slabs with a deflection of 40 mm or more must be repaired, taking into account their actual condition, in one of the following ways: replacement with reinforced concrete slabs made in the design version; concreting a new monolithic slab (with longitudinal working reinforcement) that fully absorbs operational loads, while the thickness of the new slab over the supports must be at least 80 mm using metal dowels the use of unloading support steel beams using steel tubular racks replacement with steel plates. Elements of steel structures used must have a reliable anti-corrosion coating. When repairing the coating by replacing it with new reinforced concrete slabs, the following work must be carried out: dismantling of defective coating slabs; installation (installation) of new coating slabs. Defective slabs are dismantled by a crane of the required lifting capacity, depending on the location of the defective slab in the tank coating The dismantling of defective slabs includes a number of operations performed in the following sequence: inspection of the dismantled plate; installation of inventory tubular props; installation of the frame on a dismantled plate; marking holes in the radial seams between the plates; drilling holes; lifting and securing traverses; cleaning of seams along the perimeter of the dismantled plate; plate lifting; cleaning the side surfaces of the plates.
|  |  | Cracks in joints between boards | Sealing of cracks in the concrete of the coating slabs and their joints or shotcrete layer above the joints using epoxy compounds should be carried out in the following sequence: a section of the repaired surface with a width of at least 100 mm on both sides of the crack is prepared as indicated in clause 7.40; at a distance of 70 mm on both sides of the crack, a primer layer of epoxy composition is applied with a brush or spatula in the form of strips 140 mm wide; after polymerization of the primer layer, an epoxy composition is applied to the above strips. Lay a 100 mm wide polyethylene film between the strips of the newly applied epoxy composition, and then lay successively one after the other layers of fiberglass or glass mesh 140 mm wide. At the same time, the fiberglass medium after laying should be rolled with rubber rollers lined with a fluoroplastic film or a spatula in order to remove air bubbles and for a snug fit of the fiberglass layers. The number of layers of fiberglass or glass mesh should be determined depending on their thickness, while the total thickness of the reinforced epoxy coating should be at least 1.5 mm. Strips of fiberglass or glass mesh must be overlapped along the length by at least 50 mm. On top of the reinforcing layers, it is necessary to apply the last (finishing) layer of epoxy composition. Epoxy composition should be prepared immediately before its use. The epoxy coating must be free of cracks, cavities and gaps. The epoxy must adhere to the concrete or shotcrete surface.
|  | Inner wall surface | Small cracks in the bottom and at the joints of the wall panels | Sealing of the bottom and walls should be carried out if a defect is found in the tank in the form of cracks or loose areas of concrete, through which oil leaks in such an amount that there is a danger of environmental pollution or conditions are created for a fire or explosion in the passage channel or on the adjacent to the territory reservoir. Small cracks in the bottom and at the joints of wall panels should be cut, poured with concrete and shotcrete with preliminary sandblasting of the adjacent sections of concrete. Sections of weak concrete of the bottom should be cut down and concreted with subsequent shotcrete.
|  |  | Through cracks in the wall | Sealing of the bottom and walls should be carried out if a defect is found in the tank in the form of cracks or loose areas of concrete, through which oil leaks in such an amount that there is a danger of environmental pollution or conditions are created for a fire or explosion in the passage channel or on the adjacent to the territory reservoir. If there are through cracks in the wall, fragile concrete should be cut down and poured with dense concrete, followed by gunning.
|  |  | A crack in the interface of the wall with the bottom, in the sealing of the annular groove or in the interface of the monolithic annular belt with the coating or wall. | Sealing of the bottom and walls should be carried out if a defect is found in the tank in the form of cracks or loose areas of concrete, through which oil leaks in such an amount that there is a danger of environmental pollution or conditions are created for a fire or explosion in the passage channel or on the adjacent to the reservoir of the territory. If there are cracks in the interface of the wall with the bottom, in the sealing of the annular groove or in the interface of the monolithic annular belt with the coating or wall, a layer of dense concrete should be applied to the area where there are cracks, followed by gunning with a thickness of at least 30 mm .
|  |  | Bare rod between wall panels | The bare rods between the wall panels are sealed with concrete, followed by shotcreting of the inner surface of the wall in this area. Before filling with concrete, the cavities are sandblasted, air purged and flushed with water.
|  |  | Oil leaks through leaks in the bottom, in the wall, in the junction of the bottom with the wall or in the junction of the bottom with product pipelines from inside the tank | To eliminate oil leaks through leaks in the bottom, in the wall, in the connection between the bottom and the wall or in the connection between the bottom and product pipelines from inside the tank, it is also recommended to use the epoxy sealing method. Areas of the concrete surface to be sealed should be sandblasted or air-blasted to expose non-oiled concrete layers. Then the surface of the concrete, immediately before applying the epoxy composition, must be dried and wiped with rags or nylon brushes soaked in gasoline.