## Sheet1
Объект подлежащий ремонту | Подготовка к ремонту | Часть/деталь имеющая неисправность/дефект | Вид неисправности/дефекта | Перечень действий
Резервуар цилиндрический | Материалы, применяемые при ремонте резервуара, должны подготавливаться согласно требованиям настоящей инструкции. Состав применяемого для ремонта конструктивных элементов резервуара торкрет-раствора должен быть принят в соотношении 1 : 2 (цемент : песок) по массе с добавкой СДБ. Состав применяемого при ремонте конструктивных элементов резервуара бетона и торкрет-бетона, укладываемых виброуплотнением, должен быть принят в соотношении 1 : 1, 5 : 3 (цемент : песок : щебень) по массе с добавлением СДБ, а водоцементное отношение (В/Ц ) должно составлять 0,45. Состав бетона в каждом конкретном случае в зависимости от гранулометрического состава заполнителей должен корректироваться строительной лабораторией организации, производящей ремонт резервуара. Перед проведением ремонтных работ все ремонтируемые элементы резервуара должны пройти пескоструйную обработку, очистку снятым воздухом и промывку водой. До начала работ по пескоструйной обработке внутренней поверхности должны быть выполнены следующие работы: завезены на площадку механизмы, материалы, инвентарь, приспособления; установлены передвижные подмости внутри резервуара. Пескоструйная обработка внутренней поверхности резервуара производится с помощью пескоструйного аппарата бригадой в количестве 6 человек. Подачу воздуха к пескоструйному аппарату осуществлять компрессором с маслоотделителем. Перед началом каждой смены и в середине ее проверить чистоту сжатого воздуха на отсутствие влаги и масла путем направления воздушной струи на лист чистой бумаги в течение 20 - 30 с. Отсутствие на бумаге следов воды и масла свидетельствует о чистоте воздуха. Работы при пескоструйной очистке резервуара проводятся следующим образом: в звене один пескоструйщик производит очистку поверхности, а второй ему помогает. Затем они идут отдыхать, а им на смену приходят двое других пескоструйщиков. Единовременная работа внутри резервуара 15 минут, после чего 15 минут отдыха вне резервуара. Загрузку бункера осуществляют рабочие, находящиеся на отдыхе. Во время обработки поверхности резервуара сопло пескоструйного аппарата держать под углом 75 - 80 к поверхности. Категорически запрещается держать сопло перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. Расстояние между соплом и обрабатываемой поверхностью должно быть 75 - 150 мм. Песок к месту установки пескоструйного аппарата подается в ящике при помощи крана. Для работы на высоте пескоструйщики используют передвижные подмости. По окончании пескоструйных работ следует закрыть кран подачи песка, оставляя кран подачи свежего воздуха открытый для обдувки очищенной поверхности и удаления пыли. Перерыв между пескоструйной обработкой и укладкой бетона, торкрет-бетона или торкрет-раствора не должен превышать 24 часов, при большем перерыве необходимо провести повторную пескоструйную обработку. | Колонна | Трещина или разрушений бетона в стволе и консолях,значительное увеличение веса плит покрытия. | Ремонт колонн должен быть осуществлен с учетом их фактического состояния одним из способов: замена на железобетонную колонну той же марки; установка металлической колонны вместо железобетонной; усиление колонны металлической обоймой с последующим бетонированием; усиление консолей железобетонных колонн разгружающими устройствами (УК-1, УК-2); восстановление защитного слоя продольной рабочей арматуры колонн в местах отколов бетона. Элементы применяемых при ремонте стальных конструкций должны иметь надежное антикоррозионное покрытие. Для замены дефектной колонны новой необходимо демонтировать плиты покрытия и балки над демонтируемой колонной, застропить и при помощи крана поддерживать эту колонну, разрушить фундамент колонны и извлечь ее из резервуара. Монтаж новой колонны производить согласно проекту производства работ при строительстве резервуара. При замене дефектной колонны металлической, изготовленной из трубы , необходимо выполнить следующие работы: установить передвижные подмости; установить трубчатые стойки-подпорки; очистить стакан существующего железобетонного фундамента от остатков бетона разрушившихся колонн с помощью отбойного молотка; произвести нивелирование дна стакана и выравнивание его под одну отметку путем укладки цементного раствора марки 200; нанести по верху стаканов фундамента разбивочные оси, необходимые для монтажа колонны; после установки в стакан фундамента колонну временно закрепляют деревянными клиньями, которые ставят попарно с двух противоположных сторон колонны; после монтажа колонны заполнить ее бетоном марки 100 на всю высоту. Бетон подается на передвижные подмости ведрами и укладывается в отверстие 100  100 мм, расположенное в колонне, с помощью совковых лопат. После заполнения колонны бетоном отверстия заглушить накладкой и заварить. При обнаружении больших трещин в стволе колонны она может быть усилена металлической обоймой с последующим обетонированием (рис. 7). Для этого необходимо: поверхность колонны обработать пескоструйным аппаратом, очистить от нефти, обдуть сжатым воздухом и промыть водой; при необходимости установить металлическую обойму. Уголки усиления обоймы уложить на выравнивающий слой цементного раствора М-100 толщиной 20 мм. Затяжку болтов производить равномерно по всей высоте усиливаемой колонны; затем приступить к обетонированию колонны. Бетон М-300 укладывать в переставную опалубку вручную ведрами с передвижных подмостей с помощью блока. Максимальная высота опалубки 1,5 м.Все консоли колонн, не имеющие повреждений и при длине опирания на них ребер балок Б-2 более 90 мм, должны быть усилены по типу УК-1 (рис. 8); консоли колонн, имеющие трещины, значительные отколы бетона, выход рабочей арматуры на поверхность бетона и недостаточное опирание балок Б-2 (длина опирания ребер 90 мм и менее), должны быть усилены по типу УК-2 (рис. 9). Для установки элементов усиления необходимо поверхность бетона и места, где оголена арматура, очистить от отложений грязи, парафина и нефти, тщательно промыть техническим бензином, арматуру зачистить металлическими щетками, промыть водой и восстановить на цементном растворе места отколов и защитный слой арматуры. Для включения в работу элементов усиления УК-1 и УК-2 они должны устанавливаться на цементном растворе и плотно прижиматься болтами к бетону. Предварительно необходимо под балки, отпирающиеся на указанную колонну поднести трубчатые стойки-подпорки. Затем приступить к установке усилительных конструкций. Подъем деталей крепления осуществлять с помощью блока, установленного на верхней площадке передвижных подмостей. Работы вести бригадой в количестве 5 человек. Порядок усиления консоли колонн при помощи УК-1: возле колонны устанавливают передвижные подмости; по торцам консоли устанавливают две детали Д-1 и стягивают их при помощи двух шпилек; затяжку гаек производят поочередно, чтобы избежать перекоса Д-1; усилие натяжения одной шпильки - 10 кН.Порядок усиления консоли колонн при помощи УК-2: на очищенную металлическими щетками и смоченную водой поверхность верха колонны накладывается слой (1 - 2 см) цементного раствора М-200; на цементный раствор строго по центру колонны устанавливаются в горизонтальном положении две детали Д-2; после семидневного твердения раствора при температуре 20° на шпильках и Д-2 подвешиваются две детали Д-3; затягивание гаек производят поочередно, чтобы избежать перекоса.
|  | Балка | Отколы, трещины, разрушение бетона а также увеличение веса плит покрытия
|  | Элементы покрытия | разрушение бетона плит; прогибание плит на 40 мм и более (при длине плит 6 м); нарушение герметичности покрытия, обусловленное образованием трещин в бетоне стыков плит или в торкретном слое над стыками | Плиты покрытия с разрушенными участками бетона в зависимости от глубины разрушения следует ремонтировать следующими способами: а) при глубине разрушения бетона до 15 мм - нанесением торкрет-раствора до получения проектной толщины плиты; б) при разрушении бетона на глубину до 35 мм - нанесением торкрет-бетона или укладкой бетона по арматурной сетке (армирование конструктивное). При этом толщина вновь уложенного или нанесенного бетона должна быть не мене 40 ммв) при глубине разрушения бетона свыше 35 мм без обнажения продольной рабочей арматуры следует применять способ ремонта в соответствии с п. 7.33 б, а в случае разрушения бетона с обнажением продольной рабочей арматуры применять способ формирования новой монолитной железобетонной плиты путем укладки бетона, полностью воспринимающей эксплуатационную нагрузку.